[image: image4.wmf]
Header odd


V5015A

VALVULA LINEAL EMBRIDADA PN6

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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General

Estas válvulas de asiento se usan para control de agua fría y caliente o vapor en sistemas de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Se pueden comandar mediante actuadores eléctricos ML6421B y ML7421B o neumáticos MP953.


caracteristicas
· Cuerpo de fundición de hierro con conexiones embridadas
· Bajas fugas
· Asiento metal-metal asegura larga vida
· Posicionamiento preciso para asegurar control preciso de Temperatura. 
· Fácil montaje de actuadores eléctricos o neumáticos
· Flujo total constante a lo largo de todo el recorrido del vástago
especificaciones
Acción
Vástago sube para cerrar vía A-  AB

Presión nominal
PN6

Flujo característico
Igual porcentaje vía A-AB, 
ngl   = 3.4

lineal vía B-AB

Relación de precisión
50:1

Fugas
(0.1 % de kVS vía A-AB

(1 % de kVSvía B-AB

Carrera
38 mm

Cuerpo válvula
Conexiones
Embridadas ISO 7005-2
Material
Fundición hierro (GG25)

Dimensiones
Ver Fig. 1

Trim

Asiento
Integrado en cuerpo
Vástago
Acero inoxidable
Obturador
Acero inoxidable
Empaquetadura
Con muelle PTFE y anilos cónicos
Temperatura y Presión

 del medio                             2 ... 120 (C;max. 600 kPa

Maxima temperature 
Diferencial alternando
 agua fría y caliente
60 K

tamaños y kVS
	Modelo
	Tamaño
	kVS

	V5015A1151
	DN100
	140

	V5015A1169
	DN125
	220

	V5015A1177
	DN150
	310


INSTALacion
· El agua debe cumplir requerimientos VDI 2035.

· No instalar la válvula con el vástago por debajo de la horizontal.

· El flujo debe coincidir con el indicado en las flechas grabadas sobre el cuerpo de válvula.

· Se recomienda la instalación de un filtro.

KIT de repuesto
Modelo.:
R 43 176 754 - 005


Actuadores
Actuadores eléctricos
	Actuador (1800N)
	Tamaño válvula

	ML6421B
ML7421B
	DN100 - DN150


Actuadores neumáticos
	Actuadtor
	Tamaño válvula
	Acción Directa
	Positcionador

	Model
	Size
	
	
	

	MP953A
	13"
	   DN100 - 
	x
	sí

	MP953C
	13"
	   DN150
	x
	no


presiones de cierre en kPa
Actuadores eléctricos
	Actuador
	Tamaño válvula

	Modelo
	Fuerza
	DN100 (kVS 140)
	DN125 (kVS 220)
	DN150 (kVS 310)

	ML6421B, ML7421B
	1800 N
	150
	120
	80


Actuadores neumáticos
	Modelo
	Rango Muelle Actuador
	Presión Aire Actuador
	Asiento válvula cerrado
	Tamaño Válvula

	
	
	
	
	DN100
	DN125
	DN150

	MP953C; (13“)
	14-48 kPa
(2-7 PSI)
	
0 kPa
	
subir
	110
150
	70
150
	45
150

	MP953A,C; (13“)
	14-48 kPa
(2-7 PSI)
	115 kPa
	bajar
	150
150
	150
150
	100
120


DIMENSIONES (mm)
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Válvula
Fig. 1  V5015A




Actuadores eléctricos
Fig. 2  M6421B/M7421B
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Actuadores neumáticos
Fig. 3  MP953A,C


	Tamaño válvula
	A
	B
	C

	DN100
	350
	100
	200

	DN125
	400
	120
	175

	DN150
	480
	140
	200


	Modelo
	(E
	F
	G
	H

	MP953A; 13“
	343
	327
	-
	200

	MP953C; 13“
	343
	-
	255
	200
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